## Bloque Técnico: Armadura de Hilos de Acero Redondos (SWA)

### 1. Descripción y Función

Capa protectora helicoidal constituida por hilos redondos de acero galvanizado. Su función principal es otorgar una resistencia superior a impactos mecánicos, penetración y esfuerzos de tracción lateral o longitudinal durante la instalación y vida útil del cable, además de actuar como pantalla de protección a tierra.

### 2. Normas de Fabricación y Referencia

- IEC 60502-1 / IEC 60502-2: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV hasta 30 kV.

- BS 5467 / BS 6724: Estándares británicos para cables armados (baja emisión de humos y cubiertas termoplásticas).

- UNE 21123: Cables de energía armados para instalaciones fijas.

- ASTM A411: Especificación estándar para hilos de acero recubiertos de zinc (galvanizados) para el armado de cables.

### 3. Propiedades del Material (Acero Galvanizado)

| Propiedad | Valor / Especificación |
| --- | --- |
| Material Base | Acero al carbono de bajo residuo, estirado en frío. |
| Protección contra Corrosión | Galvanizado por inmersión en caliente (recubrimiento de zinc continuo). |
| Carga mínima de rotura por tracción | 340 a 540 N/mm² (según diámetro del hilo). |
| Alargamiento mínimo a la rotura | 10% en longitud de probeta de 250 mm. |
| Adherencia del zinc | No debe descascararse ni agrietarse al enrollarse sobre un mandril de 4 veces el diámetro del hilo. |

### 4. Diámetros Nominales del Hilo (Según IEC 60502-1)

El diámetro nominal de los hilos de la armadura varía en función del diámetro teórico que tenga el cable justo debajo de ella (diámetro del asiento o bedding):

- Para diámetros bajo armadura de hasta 10 mm $ $ 0,80 mm

- De 10 mm hasta 15 mm $ 1,25 mm

- De 15 mm hasta 25 mm $ $ 1,60 mm

- De 25 mm hasta 35 mm $ $ 2,00 mm

- De 35 mm hasta 60 mm $ $ 2,50 mm

- Para diámetros mayores a 60 mm $ $ 3,15 mm

### 5. Requisitos de Cobertura y Aplicación

- Sentido de cableado: Helical, generalmente con paso a la izquierda.

- Factor de Cobertura Visual: Mínimo 90%. Los hilos deben aplicarse de manera continua, minimizando los espacios intersticiales (gaps) entre hilos contiguos para evitar que la cubierta exterior penetre o que se pierda protección mecánica.

- Espesor equivalente: El cálculo de resistencia mecánica asume una corona metálica uniforme.

### ⚠️ Nota de Aplicación Crítica (Efecto Magnético)

Los hilos de acero estándar son ferromagnéticos. Cuando se utilizan en cables monofásicos (unipolares) de corriente alterna, el campo magnético variable induce corrientes parásitas y corrientes de bucle en el acero, provocando un calentamiento excesivo por histéresis y pérdidas de energía severas.

- Regla de diseño: Para sistemas de Corriente Alterna (CA), la armadura de hilos de acero (SWA) solo se permite en cables multipolares (donde la suma vectorial de los campos magnéticos de las fases es igual a cero). Si el cable es unipolar, se debe sustituir obligatoriamente por hilos de Aluminio (AWA) o materiales no magnéticos.

### 6. Ventajas Clave para Especificación en Proyectos

- Resistencia a la tracción: Permite soportar el tendido vertical en pozos mineros, torres o tramos con pendientes pronunciadas.

- Protección contra roedores y herramientas: La dureza del hilo redondo dificulta el daño por mordeduras de roedores o impactos accidentales con palas durante excavaciones.

- Excelente Camino de Retorno a Tierra: En caso de cortocircuito por perforación externa, la sección geométrica de la armadura drena la corriente de falla de manera segura hacia las protecciones.