## Ficha Técnica: Cable de Cobre con Blindaje Corrugado Antinterferencia

### 1. Descripción del Producto

Cable unipolar o multipolar diseñado para la distribución de energía o señales de control en entornos con alta presencia de ruido electromagnético (como subestaciones eléctricas, plantas industriales o cercanías a motores de gran potencia). Su pantalla de cobre corrugado actúa como una jaula de Faraday, bloqueando las interferencias y garantizando la integridad de los datos o de la tensión.

### 2. Construcción y Materiales

| Capa | Componente | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conductor | Cobre electrolítico recocido, formación flexible (Clase 5) o cableado concentrado (Clase B). |
| 2 | Aislamiento | Polietileno reticulado (XLPE) para 90°C o PVC de alta calidad para 70°C. |
| 3 | Asiento / Lecho | Capa extruida de material plástico (PVC o libre de halógenos) que protege las venas internas. |
| 4 | Blindaje (Pantalla) | Cinta de cobre aplicada longitudinalmente y corrugada de forma transversal, con solape mínimo del 15% al 25%. Cobertura del 100%. |
| 5 | Cubierta Exterior | PVC o LSZH (Baja emisión de humos, libre de halógenos), resistente a rayos UV y agentes químicos. |

### 3. Propiedades Eléctricas

- Tensión Nominal ($U_0 / U$): Desde 600 / 1000 V (Baja Tensión) hasta 15 kV / 35 kV (Media Tensión).

- Eficacia del Blindaje: Atenuación de interferencias de frecuencias de hasta 1 MHz (óptimo para ruidos industriales).

- Resistividad del Cobre (a 20°C): $0.017241 \ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (según norma UNE-EN 60228).

- Resistencia de Acoplamiento: Muy baja a altas frecuencias, lo que asegura que las corrientes inducidas por la interferencia se desvíen eficientemente a tierra.

### 4. Propiedades Mecánicas y Térmicas

- Temperatura Máxima de Servicio: 90°C (si es aislación XLPE) o 70°C (si es PVC).

- Temperatura de Cortocircuito: 250°C (XLPE) / 160°C (PVC) por un máximo de 5 segundos.

- Radio de Curvatura Mínimo:

  - Durante la instalación (Tendido): $10 \times D$ (diez veces el diámetro exterior del cable).

  - Posición fija (Instalado): $6 \times D$.

- Ventaja del Corrugado: A diferencia de la cinta de cobre lisa, el corrugado transversal permite que el cable mantenga una excelente flexibilidad a pesar de tener un blindaje metálico continuo, evitando que la cinta se corte o se arrugue al doblarlo.

### 5. Normas de Fabricación y Ensayos

- Diseño y Construcción: IEC 60502-1 / IRAM 2178-1 / UL 1277 (según mercado).

- Ensayos del Conductor: IEC 60228 / IRAM NM 280.

- No propagación del fuego: IEC 60332-3 o IEEE 1202.

### 6. Aplicaciones Típicas

- Conexión de variadores de frecuencia (VFD) hacia motores.

- Cableado de instrumentación y control en subestaciones de alta y media tensión.

- Instalaciones subterráneas (en ductos o enterrado directo) donde se requiera protección contra roedores y humedad extrema, ya que la cinta corrugada también actúa como barrera física.