## Ficha Técnica Estandarizada: Pantalla Electrostática para Cables de MT

### 1. Especificaciones de Materiales y Construcción

| Parámetro | Configuración: Cinta de Cobre | Configuración: Hilos (Alambres) + Contraespira |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Material | Cobre electrolítico suave / recocido (Plain annealed copper) | Cobre electrolítico suave, desnudo o estañado |
| Normas de Aplicación | IEC 60502-2, ICEA S-93-639, NMX-J-142 | IEC 60502-2, UNE 21-161, ICEA S-97-682 |
| Disposición Física | Aplicada en forma helicoidal directamente sobre la capa semiconductora del aislamiento. | Alambres colocados helicoidalmente de forma homogénea con una cinta aglutinadora/ecualizadora en contrahélice. |
| Espesor / Diámetro Nominal | Espesor estándar: 0.127 mm (5 mils). | Diámetro típico de hilos: 0.6 mm a 0.8 mm (según la sección total requerida). |
| Traslape / Cobertura | Traslape mínimo del 25% (Overlap) para garantizar continuidad total ante flexiones. | Cobertura geométrica abierta, pero calculada por cantidad de hilos para sumar la sección equivalente. |

### 2. Propiedades Eléctricas y Térmicas

- Conductividad Eléctrica: Superior al 100% IACS (International Annealed Copper Standard) a 20°C.

- Temperatura Máxima Admisible (en Servicio Continuo): Vinculada al aislamiento principal (XLPE o EPR), típicamente 90°C (u opcionales de 105°C en compuestos especiales).

- Temperatura Máxima en Régimen de Cortocircuito: El cobre de la pantalla está diseñado para soportar picos transitorios de hasta 350°C sin degradarse ni dañar las capas semiconductoras adyacentes.

### 3. Criterio de Selección y Capacidad de Cortocircuito

La sección transversal equivalente de la pantalla (medida en $mm^2$) es la variable más crítica en ingeniería y depende directamente del nivel de falla a tierra del sistema:

- Pantalla de Cinta (Full Tape): Es excelente para el confinamiento del campo electrostático y protección contra interferencias (IEM). Sin embargo, debido a su bajo espesor mecanizado, su sección geométrica total suele oscilar entre los 5 $mm^2$ y 10 $mm^2$. No se recomienda si el sistema exige disipar corrientes de cortocircuito monofásicas muy elevadas.

- Pantalla de Hilos (Wire Shield): Diseñada específicamente cuando se requiere una sección de retorno a tierra robusta. Se especifican comúnmente en secciones estandarizadas de 16 $mm^2$, 25 $mm^2$ o 50 $mm^2$ (por ejemplo, formadas por 30 o 50 alambres finos). La cinta de cobre superior en contrahélice actúa como ecualizadora manteniendo todos los hilos al mismo potencial.

### 4. Ensayos de Calidad y Recepción (Normativa IEC / ICEA)

- Ensayo de Continuidad Eléctrica: Resistencia eléctrica máxima óhmica medida a 20°C ($\Omega/km$).

- Ensayo de Adherencia: Verificación de que la cinta o los hilos no dañen ni se incrusten de forma permanente en la pantalla semiconductora extruida (debe permitir un pelado limpio o easy-stripping durante el empalme).

- Protección Longitudinal contra Humedad (Opcional): En tendidos subterráneos, se suele incorporar debajo o sobre los hilos/cinta una cinta semiconductora hinchable (swelling tape). En presencia de agua, esta se expande bloqueando el avance del fluido a lo largo del cable.